Приложение

к постановлению администрации

Новодмитриевского сельского поселения

Северского муниципального района

Краснодарского края

от ______________ №____

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2035 года

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 7 |
| Глава 1. Водоснабжение | 11 |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 11 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 11 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 12 |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 21 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 21 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 23 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 24 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 24 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 25 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 25 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 26 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 28 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 28 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 29 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 31 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 31 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 31 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 32 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 33 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 33 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 35 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 36 |
| ## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 36 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 36 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 37 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 38 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 39 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 39 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 39 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 40 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 40 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 40 |
| ## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 42 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 42 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 42 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 42 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 48 |
| ## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 50 |
| 2. Водоотведение | 51 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 51 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 51 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 51 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 51 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 51 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 51 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 51 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 52 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 52 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 52 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения(канализации)к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 52 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 53 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 53 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 53 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 53 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 53 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 53 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 54 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 54 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 54 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 54 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 54 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 54 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 54 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 54 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 55 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 55 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 55 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 56 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 56 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 57 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 57 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 57 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 57 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 59 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 59 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 59 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2025 по 2035 гг. Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 г. №232-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2023 г. №2004).

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края на 2025-2035 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края.

Местонахождение проекта: 353250, край Краснодарский, р-н Северский, ст-ца Новодмитриевская, ул. Красная, д. 67.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-СП 31.13330.2021«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023);

- Приказ Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- НЦС 81-02-14-2025 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2025 г. до 2035 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- модернизация участков водопроводной сети;

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2025 по 2035 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края:

- в сфере водоснабжения составляет 244074,5908 тыс. рублей;

- в сфере водоотведения составляет 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение меж ремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края на период до 2035 года.

Характеристика Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района

Новодмитриевское сельское поселение располагается в восточной части Северского района и занимает площадь 96,4 кв.км. Северо-восточная и восточная граница поселения совпадают с границей муниципального района и проходят по границам соответственно Адыгеи и Горячеключевского района. На северо-западе поселение граничит с Афипским городским поселением, на западе - со Смоленским, на юго-западе – с Григорьевским, на юге – с Калужским сельским поселением.

Протяженность границы Новодмитриевского поселения составляет порядка 58 км. Территория поселения имеет компактную форму. В его центре на правом берегу реки Шебш располагается ст. Новодмитриевская – административный центр поселения. Подъезд к станице осуществляется по региональной автодороге «пгт. Афипский - ст-ца Новодмитриевская - г. Горячий Ключ», проходящей через центр населенного пункта в направлении «северо-запад – юго-восток».

Территория станицы Новодмитриевской сложена в основном прямоугольными кварталами усадебной застройки. Административный центр образован объектами общественно-делового назначения на пересечении улиц Красная и Первомайская. Основные общественные объекты расположены вдоль улиц Горького, Мира и Красная. Зона производственного и коммунально-складского назначения сформирована в юго-восточной части станицы по обе стороны от региональной автодороги. Северо-восточнее станицы размещается аэродром сельскохозяйственной авиации. Южнее станицы вдоль реки Шебш располагаются территории дачных товариществ.

В восточной части поселения расположены хутора Оазис и Новый. Транспортная связь с административным центром поселения осуществляется по автодороге «подъезд к х. Оазис».  Расстояние между хуторами составляет менее 1 км. Общественный центр в х. Новый не сформирован, жилая застройка представлена двумя кварталами усадебного типа, расположенными вдоль балки перпендикулярно подъездной автодороге. Общественный центр х. Оазис образован в геометрическом центре населенного пункта и представлен зданиями сельского клуба и фельдшерско-акушерского пункта, а также примыкающего к ним с запада сквера. Зона производственного и коммунально-складского назначения сформирована отдельными территориями в западной и северной частях населенного пункта, а также в 200 метрах южнее.

В северной части поселения располагается хутор Шуваев. Подъезд к хутору осуществляется по автодороге местного значения. Четко выраженного общественного центра в хуторе нет. При подъезде по обе стороны дороги расположены территории недействующих предприятий. Жилая зона представлена четырьмя кварталами усадебной застройки. С востока к хутору примыкают территории личных подсобных хозяйств.

Юго-восточнее х. Шуваев и севернее хуторов Оазис и Новый располагаются дачные товарищества, занимающие территорию порядка 170 га.

В южной части поселения южнее ст. Новодмитриевской вдоль водных артерий культивируются плодовые сады.

Население

Таблица 1 – Численность населения

| Численность потребителей по населенным пунктам | 2025 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего населения в населенном пункте | потребители (кол-во чел / абоненты) |
| ст. Новодмитриевская | 6019 | 1300 |
| х. Оазис | 297 | 35 |
| х. Шуваев | 28 | 0 |
| х. Новый | 23 | 0 |

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения и рельеф местности.

В состав Новодмитриевского сельского поселения входят 4 населенных пункта: ст. Новодмитриевская, х. Оазис, х. Шуваев, х. Новый. Централизованным водоснабжением обеспечены только ст. Новодмитриевская и х. Оазис.

ст. Новодмитриевская

Подача холодной питьевой воды в ст. Новодмитриевскую осуществляется за счет централизованной системы водоснабжения, которая включает в себя:

- артезианские скважины – 8 ед.;

-	водонапорные башни - 6 шт. емкостью 15-25 м3;

-	водопроводные сети.

Водоснабжение начинается с забора воды из артезианских скважин. Погружные насосы обеспечивают подъем воды и ее подачу в водонапорные башни. Эти башни служат резервуарами и создают необходимый напор для самотечного распределения воды по водопроводной сети к конечным потребителям

х. Оазис

Подача холодной питьевой воды в х. Оазис осуществляется за счет централизованной системы водоснабжения, которая включает в себя:

- артезианская скважина – 1 ед.;

-	водонапорная башня - 1 шт. емкостью 25 м3;

-	водопроводные сети.

Водоснабжение начинается с забора воды из артезианской скважины. Погружной насос обеспечивает подъем воды и ее подачу в водонапорную башню. Эта башня служит резервуаром и создает необходимый напор для самотечного распределения воды по водопроводной сети к конечным потребителям.

Суммарная протяженность водопроводных сетей Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края составляет 40,35 км.

Водозаборные сооружения и водопроводные сети Новодмитриевского сельского поселения находятся на обслуживании МУП «Новодмитриевские коммунальные системы», основной деятельностью которого является подъем, транспортировка питьевой воды, а также обслуживание системы водоснабжения.

1.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В состав Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края входят четыре населённых пункта. Централизованное водоснабжение отсутствует в х. Шуваев и х. Новый. Водоснабжение населения хутора Привольный осуществляется из индивидуальных шахтных колодцев.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 28.11.2023 г.) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Новодмитриевское сельское поселение Северского муниципального района Краснодарского края включает в себя две технологические зоны.

Таблица 2 –Централизованные системы холодного водоснабжения

| № | Состав системы централизованной системы водоснабжения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 |  |  |
|  | водонапорные башни – 2 шт., артезианские скважины – 1 шт., водопроводные сети – 38750 м. | ст. Новодмитриевская |
| Технологическая зона №2 |  |  |
| 2. | водонапорная башня – 1 шт., артезианская скважина – 1 шт., водопроводные сети – 1750м. | х. Оазис |

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. На водозаборных узлах и водопроводах питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 3 – Источники водоснабжения

| № п/п | Наименование скважины | Адрес | Дебит, м3/час | Марка насоса, м3/час | Глубина, м | Год постройки | Расход эл. Энергии кВт*ч за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 14 | Новодмитриевская, улица Чкалова (водозабор) 23:26:0901000:465 | 25 м3 | ЭЦВ 6-25-110 | 115 | 2005 | н/д |
| 2 | Скважина № 15 | Новодмитриевская, улица Чкалова (водозабор) 23:26:0901000:465 | 16 м3 | ЭЦВ 6-16-110 | 115 | 2005 | н/д |
| 3 | Скважина № 30048 | Новодмитриевская, улица Горького (СТФ) 23:26:0903003:676 | 10 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 180 | 1976 | н/д |
| 4 | Скважина № 7329 | Новодмитриевская, улица Кооперативная 23:26:0903006:1225 | 25 м3 | ЭЦВ 8-25-110 | 125 |  | н/д |
| 5 | Скважина № 30376 | Новодмитриевская, улица Евтюхова 23:26:0903007:736 | 10 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 120 |  | н/д |
| 6 | Скважина № 30184 (13) | Новодмитриевская, улица Мичурина 23:26:0903005:574 | 10 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 120 |  | н/д |
| 7 | Скважина № 3520 | Хутор Оазис 23:26:0000000:5610 | 10 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 178 |  | н/д |
| 8 | Скважина № 36257 (Пионерлагерь, ПТФ) | Станица Новодмитриевская, район бывшего пионерлагеря 23:26:0000000:5614 | 10 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 160 |  | н/д |
| 9 | Скважина № 7750 | Станица Новодмитриевская, улица Куйбышева 23:26:0903003:358 | 10 м3 | ЭЦВ 6-10-110 | 120 |  | НЕ эксплуатируется в настоящее время |

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края сооружения очистки и подготовки отсутствуют.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, подаваемая вода потребителям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края выполняют следующие задачи:

1) забор воды из источника;

2) обеззараживание;

3) подача воды в водопроводную сеть.

Характеристика технического состояния сооружений представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика водонапорных башен

| Наименование | Место расположения (адрес) | Объем бака | Режим работы, ч | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВБР-15 Рожновского | Ново-дмитриевская, улица Горького | 15 м3 | По мере наполнения резервуара | 1973 | 75% |
| ВБР-25 Рожновского | Ново-дмитриевская, улица Кооперативная | 25 м3 | По мере наполнения резервуара | 2023 | 5% |
| ВБР-15 Рожновского | Ново-дмитриевская, улица Евтюхова | 15 м3 | По мере наполнения резервуара | 1976 | 75% |
| ВБР-15 Рожновского | Новодмитриевская, улица Мичурина | 15 м3 | По мере наполнения резервуара | 1976 | 75% |
| ВБР-25 Рожновского | Ново-дмитриевская, район бывшего Пионерлагеря | 25 м3 | По мере наполнения резервуара | 2005 | 75% |
| ВБР-15 Рожновского | Новодмитриевская, улица Куйбышева | 15 м3 | По мере наполнения резервуара | 1976 | 75% |
| ВБР-25 Рожновского | Северский район, хутор Оазис | 25 м3 | По мере наполнения резервуара | 2024 | 5% |

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Общая протяженность трубопроводов составляет 40,5 км.

Таблица 5 – Сведения по водопроводным сетям

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Диаметр мм | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новодмитриевская ул. Набережная | 1,8 | чугун | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Советская | 1,8 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Чапаева | 1,2 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Фрунзе | 1,0 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Мичурина | 0,95 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Кооперативная | 0,25 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Молодежная | 0,2 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Горького | 3,0 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Матросова | 0,75 | чугун | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Куйбышева | 0,95 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Оржоникидзе | 0,45 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Евтюхова | 0,2 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская пер Юбилейный | 0,1 | пластик | 100 | 2% |
| ст. Новодмитриевская ул. Братьев Семилетовых | 0,1 | пластик | 100 | 2% |
| ст. Новодмитриевская ул. Восточная | 0,1 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Шверника | 0,6 | пластик | 100 | 2% |
| ст. Новодмитриевская ул. Гоголя | 0,85 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Мира | 0,7 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Красная | 1,5 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ,ул. Ленина | 0,85 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Лермонтова | 0,55 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Ломоносова | 0,6 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Первомайская | 1,25 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Шевченко | 0,9 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Пушкина | 1,5 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Октябрьская | 1,85 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Пролетарская | 1,8 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Кирова | 0,85 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Чкалова | 1,05 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Партизанская | 0,75 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Крупской | 0,35 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Садовая | 2,0 | пластик | 100 | 2% |
| ст. Новодмитриевская ул. Нагорная | 0,3 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Речная | 0,4 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская пер. Красный | 0,3 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская пер. Куйбышева | 0,3 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская пер. Солнечный | 0,25 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Казачья | 0,7 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Южная | 0,75 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Кавказская | 0,7 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Северная | 0,4 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Кубанская | 0,35 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Новая | 0,7 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Свободная | 0,7 | железо | 100 | 75% |
| ст. Новодмитриевская ул. Атаманская | 0,75 | железо | 100 | 75% |
| хутор Оазис ул. Длинная | 0,75 | железо | 100 | 75% |
| хутор Оазис ул. Карасунская | 0,5 | железо | 100 | 75% |
| хутор Оазис ул. Центральная | 0,3 | железо | 100 | 75% |
| Станица Новодмитриевская, ул. Калинина | 0,5 | железо | 100 | 75% |
| Хутор Оазис, пер. Северный | 0,2 | железо | 100 | 75% |
| Станица Новодмитриевская, улица Малиновая | 0,2 | железо | 100 | 75% |
| Станица Новодмитриевская, улица Ореховая | 0,5 | железо | 100 | 75% |

д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края является изношенность водопроводных сетей. Процент износа водопроводных сетей составляет 75%.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в станице тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить несанкционированные врезки.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качеством воды обусловлена высокой степенью изношенности трубопроводов.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию воды можно отнести использование воды питьевого назначения на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков.

е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края составляет 0,3 – 0,8 м. Новодмитриевское сельское поселение Северского муниципального района Краснодарского края не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1,5-2,0 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты водоснабжения Новодмитриевского сельского поселения находятся в хозяйственном ведении МУП «Новодмитриевские коммунальные системы».

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края выполнена с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Схема водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Таблица 7 – Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Сущ. | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | ед/км | 0,59 | 0,59 |
| КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением |  | % | 24,05 | 24,05 |
| 3 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | население | % | 75 | 100 |
|  |  | бюджетные организации |  | 100 | 100 |
|  |  | прочие потребители |  | 0 | 100 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  | % | 9,09 | 3,52 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема |  | кВт*ч/куб. м | - | - |

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Развитие централизованных систем водоснабжения может происходить при следующих условиях:

- Развитие поселения без увеличения населения;

- Рост населения поселения;

- Увеличение потребления воды из-за индустриализации.

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ:

- Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов.

- Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Развитие централизованных систем водоснабжения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского напрямую связано с генеральным планом муниципального образования. Для Новодмитриевского сельского поселения предусмотрен всего один вариант развития, связанный с генеральным планом. Согласно генеральному плану предусмотрено строительство новых участков водопроводной сети, а также увеличение удельного водопотребления на одного человека.

Основные направления развития системы водоснабжения населенных пунктов Новодмитриевского сельского поселения на расчетный период до 2035 год: реконструкция водозаборных сооружений в ст. Новодмитриевскаяе и модернизация водопроводных сетей.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Таблица 8 - Баланс холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. Новодмитриевская | х. Оазис |
| Объем выработки воды | куб. м. | 77457,38 | 1967,35 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | куб. м. | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | куб. м. | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | куб. м. | 77457,38 | 1967,35 |
| Объем потерь | куб. м. | 7041,58 | 178,85 |
|  | % | 9,09 | 9,09 |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | куб. м. | 70415,8 | 1788,5 |
| - населением | куб. м. | 66430 | 1788,5 |
| - бюджетными организациями | куб. м. | 3321,5 | 0 |
| - прочими потребителями | куб. м. | 664,3 | 0 |

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

(годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 10.

Таблица	 10

| № | Наименование населенного пункта | Питьевая вода |  | Горячая вода |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут |
|  | ст. Новодмитриевская | 77457,38 | 254,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Оазис | 1967,35 | 6,468 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 11 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, м3/год |
| --- | --- |
|  | Холодная вода |
| Образовательные учреждения (школа) | 3321,5 |
| Образовательные учреждения (детский сад) |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства |  |
| Учреждения административные |  |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |
| Объекты здравоохранения |  |
| Объекты торговли | 664,3 |
| Гостиницы |  |
| База отдыха |  |
| Промышленность(заводы) |  |
| Прочие |  |
| Итого: | 3985,8 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении воды населением предоставлены эксплуатирующими организациями. Предоставленные данные отражены, в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателя | Объемные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| Фактическое водопотребление годовое, м3/год | 72204,3 | 0,0 | 0,0 |
| Фактическое водопотребление среднесуточное, м3/сут | 197,82 | 0,0 | 0,0 |
| Количество потребителей, чел | 1335 | 0,0 | 0,0 |
| Удельное водопотребление на 1 человека в сутки, л/сут | 148,18 | 0,0 | 0,0 |
| Удельное водопотребление на 1 человека в месяц, м3/месяц | 4,51 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг сельского поселения представлены ниже.

На основании Приказа департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года №2/2012 «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях»: Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в многоквартирных домах и жилых домах на территории регулирования Краснодарского края Новодмитриевского сельского поселения .

Таблица 13 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, определенные с применением расчетного метода и метода аналогов

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по горячему водоснабжению (куб. метр холодной воды в месяц на 1 человека) | по холодному водоснабжению | по водоотведению |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 2,65 | 4,04 | 6,69 |
| 2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 6,59 | 6,59 |
| 3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 5,34 | 5,34 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | - | 5,63 | - |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома с | - | 3,79 | - |
|  | централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа |  |  |  |
| 6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 1,96 | - |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. Согласно информации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, оснащенность индивидуальными приборами учета в Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края у потребителей составляет:

Таблица 14 – Оснащенность потребителей приборами учета

| Наименование потребителя | Новодмитриевское с.п. |
| --- | --- |
|  | % |
| население | 75 |
| бюджетные организации | 100 |
| прочие потребители | 0 |

Расчет объема предоставляемой коммунальной услуги абонентам, у которых не установлены приборы, ведется на основании постановления Региональной службы по тарифам Краснодарского края №39/3 от 29.08.2019.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любые производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Т.е. к концу расчетного периода необходимо запланировать установку приборов учета для 100% потребителей.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 15 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Мощность водозаборных сооружений, м3/сут | Суточное водопотребление за базовый год, м3/сут | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Новодмитриевская | 2544 | 212,12 | +2331,788 |
|  | х. Оазис | 240 | 30,27 | +209,73 |

Как видно из таблицы 15 в базовом году наблюдается резерв мощности водозаборных сооружений.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Всего предусмотрен 1 вариант развития – результат варианта сценария развития централизованных систем водоснабжения представлен в виде расчетов в таблице 16.

Таблица 16 - Прогнозируемый баланс потребления питьевой воды

| № п/п | Показатели | Новодмитриевское сельское поселение Северского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| Объем питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Новодмитриевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 77,458 | 77,502 | 77,894 | 77,296 | 76,706 | 76,126 | 75,554 | 74,752 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 7,042 | 7,086 | 7,478 | 6,880 | 6,290 | 5,710 | 5,138 | 4,336 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 9,09 | 9,39 | 8,69 | 7,99 | 7,29 | 6,59 | 5,89 | 4,89 |
| 4 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 70,416 | 70,416 | 70,416 | 70,416 | 70,416 | 70,416 | 70,416 | 70,416 |
| х. Оазис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 1,967 | 1,974 | 1,980 | 1,987 | 1,993 | 2,000 | 2,007 | 2,041 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 0,179 | 0,186 | 0,192 | 0,199 | 0,205 | 0,212 | 0,219 | 0,253 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 12,4 |
| 4 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение в Новодмитриевском сельском поселении отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 17 - Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной воды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс. м³/год |  | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут |
| Новодмитриевское сельское поселение Северского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Питьевая | 72,204 | 0,198 | 0,237 | 72,204 |  | 0,198 | 0,237 |
| Техническая | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Таблица 18 - Потребление воды

| № | Наименование населенного пункта | Питьевая вода |  | Горячая вода |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут |
|  | ст. Новодмитриевская | 70415,8 | 192,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Оазис | 1788,5 | 4,9 |  |  |  |  |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 19 – Оценка расходов холодной питьевой воды Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2035 | 2024 | 2035 | 2024 | 2035 |
| ст. Новодмитриевская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом | 1 житель | 0,21 | 1300 | 1300 | 182,0 | 182,0 | 66430 | 66430 |
| Итого население |  |  |  |  | 182,0 | 182,0 | 66430 | 66430 |
| - бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 9,1 | 9,1 | 3321,5 | 3321,5 |
| - прочими потребителями | фактическое потребление |  |  |  | 1,82 | 1,82 | 664,3 | 664,3 |
| Всего ст. Новодмитриевская: |  |  |  |  | 192,92 | 192,92 | 70415,8 | 70415,8 |
| х. Оазис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, оборудованные внутренним водопроводом | 1 житель | 0,21 | 35 | 35 | 4,9 | 4,9 | 1788,5 | 1788,5 |
| Всего х. Оазис: |  |  |  |  | 4,9 | 4,9 | 1788,5 | 1788,5 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

Технологические потери при транспортировке воды в системе водоснабжения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края составили для питьевой воды 9,09% – 7220,43 м3/год.

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров.

Таблица 20 – Прогнозные значения потерь воды в системах централизованного водоснабжения в зависимости от протяженности участков водоснабжения подлежащих реконструкции

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024(базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Новодмитриевская |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,67 |
| % | 9,09 | 9,39 | 8,69 | 7,99 | 7,29 | 6,59 | 4,89 |
| х. Оазис |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 12,4 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| % | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| % | - | - | - | - | - | - | - |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 180 л/сутки на человека.

Таблица 21 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2035 год |
| Питьевая вода |  |  |  |
| 1. | Общий объем подачи воды | тыс. м3/год | 76,793 |
| 2. | Объем реализации воды, в том числе | тыс. м3/год | 72,204 |
| 3. | Объем реализации воды в ст. Новодмитриевская | тыс. м3/год | 70,416 |
| 3.1 | - населению | тыс. м3/год | 66,43 |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 3,322 |
| 3.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 0,664 |
| 4. | Объем реализации воды в х. Оазис | тыс. м3/год | 1,789 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 1,789 |
| 5. | Потери | тыс. м3/год | 4,589 |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса.

Таблица 22

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2024 год |  | Расчетный срок 2035 год |  | Мощность, водозабора, м3/сут | Резерв (дефицит), м3/сут | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача воды |  | Подача воды |  |  |  | Водозабор, м³/сут | Очистные, м³/сут |
|  | среднесуточное, м³/сут | годовое, м³/год | среднесуточное, м³/сут | годовое, м³/год |  |  |  |  |
| ст. Новодмитриевская | 212,12 | 70415,8 | 204,8 | 74752,0 | 2544 | +2331,788 | 212,12 | - |
| х. Оазис | 30,27 | 1788,5 | 5,592 | 2041,0 | 240 | +209,73 | 30,27 | - |

В Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края на всех водозаборах наблюдается резерв мощности.

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07. 12. 2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующей организацией в Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края является МУП «Новодмитриевские коммунальные системы».

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 23 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Месторасположение | Протяженность м | Диаметр | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Чкалова | 1100 | 200 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Чкалова | 200 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Пролетарская | 1300 | 200 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Пролетарская | 460 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Ленина | 850 | 200 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Ленина | 100 | 160 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Ломоносова | 650 | 160 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Орджоникидзе | 740 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Шверника | 1120 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Кирова | 1200 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Партизанская | 970 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Крупской | 370 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Октябрьская | 1860 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Пушкина | 1670 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Шевченко | 1140 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Первомайская | 1200 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Калинина | 610 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Лермонтова | 610 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Гоголя | 800 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Восточная | 600 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Речная-Нагорная | 700 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Красная | 730 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Мира | 800 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | СНТ Термьнефть | 600 | 110 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | От скважины 30184 | 5275 | 110-200 | 2025-2035г. |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | От скважины 7329 | 3025 | 110-200 | 2025-2035г. |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения не учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края на расчетный срок не планируется строительство водопроводной сети объектов системы водоснабжения.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края планируется модернизация водопроводной сети, протяженностью 28670 м.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На расчетный срок в Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУП «Новодмитриевские коммунальные системы».

Все объекты водоснабжения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края автоматизированы.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23. 11. 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07. 04. 2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края приборы учета установлены:

Таблица 24 – Оснащенность потребителей приборами учета

| Наименование потребителя | Новодмитриевского с.п. |
| --- | --- |
|  | % |
| население | 97 |
| бюджетные организации | 100 |

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

В Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края на расчетный срок строительство новых участков водопроводной сети не планируется.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края на расчетный срок не планируется строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Строительство новых объектов водоснабжения не планируется.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис. 1.4.9.1 – Схема водоснабжения ст. Новодмитриевская

Рис. 1.4.9.2 – Схема водоснабжения х. Оазис

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод. Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского химические реагенты в системе водоснабжения не используются.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 6.03.2025г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов" (НЦС 81-02-14-2025 "Наружные сети водоснабжения и канализации".

Коэффициент для Краснодарского края – 0,95.

Таблица 25

| Виды работ | Месторасположение | Протяженность м | Диамет | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Чкалова | 1100 | 200 | 173414,6988 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Чкалова | 200 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Пролетарская | 1300 | 200 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Пролетарская | 460 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Ленина | 850 | 200 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Ленина | 100 | 160 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Ломоносова | 650 | 160 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Орджоникидзе | 740 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Шверника | 1120 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Кирова | 1200 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Партизанская | 970 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Крупской | 370 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Октябрьская | 1860 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Пушкина | 1670 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Шевченко | 1140 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Первомайская | 1200 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Калинина | 610 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Лермонтова | 610 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Гоголя | 800 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Восточная | 600 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Речная-Нагорная | 700 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Красная | 730 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Мира | 800 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | СНТ Термьнефть | 600 | 110 |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | От скважины 30184 | 5275 | 110-200 | 44907,341 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | От скважины 7329 | 3025 | 110-200 | 25752,551 |
| Итого: |  |  |  | 244074,5908 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 26):

Таблица 26

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | ед/км | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением |  | % | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,05 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | население | % | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | бюджетные организации |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | прочие потребители |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  | % | 7,22 | 7,27 | 7,67 | 7,08 | 6,50 | 5,92 | 5,36 | 4,59 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема |  | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 8, пункт 5:

«В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

На территории Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района отсутствуют бесхозяйные объекты системы водоснабжения.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение в Новодмитриевском сельском поселении отсутствует. Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребы ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Канализационные очистные сооружения в Новодмитриевском сельском поселении отсутствуют.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Новодмитриевское сельское поселение относится к зоне с децентрализованным водоотведением.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения отсутствуют.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Новодмитриевского сельского поселения канализационные коллекторы и сети отсутствуют.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованное водоотведение в Новодмитриевском сельском поселении отсутствует.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Новодмитриевского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Отсутствие канализационной сети в сельском поселении, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

Вся территория Новодмитриевского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

1. Отсутствие централизованной системы водоотведения на всей территории сельского поселения;

2. Отсутствие канализационного очистного сооружения.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782".

Постановлением устанавливается:

- перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

- перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

- порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).

На территории Новодмитриевского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 27

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | 0,0 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует, в связи с отсутствием централизованного водоотведения.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории Новодмитриевского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. В связи с этим приборы учета сточных вод отсутствуют.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей – отсутствуют.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения – отсутствуют, в связи с отсутствием канализационной сети.

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения – отсутствуют.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В Новодмитриевском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам – не может быть произведен в связи с отсутствием развития канализационной сети.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На момент разработки схемы, централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Очистные сооружения в Новодмитриевском сельском поселении отсутствуют.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Новодмитриевском сельском поселении не планируется строительство канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

Объекты, планируемые к реконструкции, отсутствуют, в связи с отсутствием в сельском поселении централизованного водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Новодмитриевском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения, в связи с отсутствием централизованного водоотведения.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется строительство централизованного водоотведения в Новодмитриевском сельском поселении.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Новодмитриевского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения – отсутствуют.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Новодмитриевского сельского поселения.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для технической водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения не может быть произведена, в связи с отсутствием наличия канализационной сети, а также ее строительства.

2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения отсутствуют.

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Новодмитриевского сельского поселения бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.